EVK203/EVK213/EVK223/EVK233/EVK253 Контрольный прибор для холодильных установок. ( модель пульта указана в табличке на заадней панели)

## 5. Сигналы тревоги.

5.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при понижении температуры в холодильной камере. | проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги; см. параметры А0, A1 и A2. | результата не будет. |
| AH | Сигнал тревоги при повышении температуры в холодильной камере. | проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги; см. параметры А3, A4 и А5. | результата не будет. |
| id | Сигнал тревоги от открывания двери (только для EVK213, EVK223 и EVK233 и если параметр i0 имеет значение 2 или 3). | проверьте причины, вызвавшие активацию входа. см. параметры i0 и i1. | Результат, установленный параметром i0. |
| id | Сигнал тревоги от открывания двери (только для EVK213, EVK223 и EVK233 и если параметр i0 имеет значение 2 или 3). | проверьте причины, вызвавшие активацию входа. см. параметры i0 и i1. | Результат, установленный параметром i0. |
| iA | Сигнал тревоги от активации многофункциональ-ного входа (только для EVK213, EVK223 и EVK233 EVK233 и если параметр i0 имеет значение 0). | проверьте причины, вызвавшие активацию входа; см. параметры i1 и i5. | если параметр i5 имеет значение 3, результата не будет; если параметр i5 имеет значение 4, выключится компрессор. |
| iSd | Сигнал тревоги от блокировки прибора (только для EVK213, EVK223 и EVK233 и если параметр i0 имеет значение 0). | проверьте причины, вызвавшие активацию многофункционального входа; выключите и включите электроснабжение прибора см. параметры i1, i5, i7, i8 и i9. | регуляторы будут выключены. |
| COH | Сигнал тревоги от перегрева конденсатора (только для EVK253). | проверьте температуру конденсатора; см. параметр C6. | результата не будет. |
| CSd | Сигнал тревоги от блокировки компрессора (только для EVK253). | проверьте температуру конденсатора; отключите электроснабжение прибора и почистите конденсатор; см. параметр С7. | компрессор и вентилятор испарителя будут выключены. |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе, кроме случаев, вызвавших сигнал тревоги из-за блокировки прибора (код ‘iSd’) и блокировки компрессора (код ‘СSd’). В этих случаях необходимо выключить и включить электропитание прибора.

6. Внутреннее  диагностирование.

| 6.1 Внутреннее диагностирование.КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика холодильной камеры. | см. параметр P0. проверить целостность датчика; проверить соединение прибор-датчик; проверить температуру камеры. | работа компрессора будет зависеть от параметров С4 и С5. |
| Pr2 | Неисправность датчика испарителя. | тоже что и в предыдущем случае, но относительно испарителя. | если параметр Р3 имеет значение 1, оттайка будет произведена в течение времени, заданного параметром d3; если параметр Р3 имеет значение 1 и параметр d8 имеет значение 2, прибор будет работать так, как если бы параметр d8 имел значение 0; если параметр F0 имеет значение 3 или 4, прибор будет работать так, как если бы параметр имел значение 2. |
| Pr3 | Неисправность датчика конденсатора (только для EVK253). | тоже что и в предыдущем случае, но относительно конденсатора. | сигналы тревоги от перегрева конденсатора (код ‘COH”) и от блокировки компрессора (код ‘CSd”) активированы не будут. |

.

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе